**Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ПИСЬМО**

**от 13 апреля 2009 года N 01/4801-9-32**

**О типовых программах  производственного контроля**

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека направляет для информирования хозяйствующих субъектов и руководства в работе Типовые программы проведения производственного контроля на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности лечебно-профилактических учреждениях, учреждениях бытового обслуживания населения.

Руководитель
Г.Г.Онищенко

**Приложение

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Г.Г.Онищенко
10 марта 2009 года**

**Примерная типовая программа лабораторно-инструментальных исследований в рамках производственного контроля в лечебно-профилактических учреждениях**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование объекта производственного контроля | Объект исследования и (или) исследуемый материал | Определяемые показатели | Периодичность производственного контроля | Нормативная, нормативно-техническая и методическая документация, регламентирующая проведение исследований, испытаний и т.п. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обеспечение инфекционной безопасности пациентов и персонала |
| 1. | Операционные, родильные залы, процедурные, перевязочные, хирургические кабинеты (в т.ч. стоматологические, уролог, гинеколог), эндоскопические процедурные, ОПК, залы гемодиализа | Бактериальная обсемененность воздуха | КОЕ, золотистый стафилококк, плесневые и дрожжевые грибы | - 2 раза в год (5 точек в стационаре) | [СанПин 2.1.3.1375-03](https://docs.cntd.ru/document/901865557#6520IM)[ГОСТ Р 52539-2006](https://docs.cntd.ru/document/1200044474) |
| 2. | Стационары хирургического профиля, родильные дома и отделения, детские стационары, стоматологические учрежденияСтационары терапевтического профиля и поликлиники | Микробиологи-ческие исследования предметов внутрибольничной среды методом смывов (контроль качества дезинфекции) | Группа кишечной палочки и золотистый стафилококк | - 2 раза в год.Смывы 40-60 в стационаре (не менее 5 в одном помещении) аптеки ЛПУ-10-20 смывов- 2 раза в год | [СанПин 2.1.3.1375-03](https://docs.cntd.ru/document/901865557#6520IM)[ОСТ 42-21-2-85](https://docs.cntd.ru/document/901857220)МУ-287-113\*от 30.12.98 |
| 3. | Лечебно-диагностические отделения и кабинеты, ЦСО | Изделия медицинского назначения (ИМН) | Контроль качества предстерилизационной очистки ИМН - азопирамовая, амидопириновая при необходимости - фенолфталеиновая пробыЭндоскопы и инструменты к ним - качество дезинфекции высокого уровня, путем взятия смывов и смывной жидкости | Ежедневная постановка проб2 раза в год | [СанПин 2.1.3.1375-03](https://docs.cntd.ru/document/901865557#6520IM)[ОСТ 42-21-2-85](https://docs.cntd.ru/document/901857220)МУ-287-113\*от 30.12.98СП 3.1.1.1275-03 |
| 4. | Перевязочный материал, инструменты и др. ИМН, эндоскопы и инструменты к ним, лекарственные формы, аптечная посуда, стерильная вода для приготовления инъекционных растворов, стерильная вода для новорожденных | Контроль стерильности изделий медицинского назначения и лекарственных форм | Стерильность | 1 раз в квартал (не менее 3 проб) | [СанПин 2.1.3.1375-03](https://docs.cntd.ru/document/901865557#6520IM)[ОСТ 42-21-2-85](https://docs.cntd.ru/document/901857220)МУ-287-113\*от 30.12.98 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать "МУ 287-113" - Примечание изготовителя базы данных. |
| 5. | Лечебно-диагностические отделения и кабинеты, ЦСО | Оборудование для стерилизации | Нормы загрузки стерилизатора.Контроль работы каждого стерилизатора физическими и химическими методами (температура, термоиндикаторы)Бактериологическим методом | при каждой загрузкеКаждый цикл стерилизации2 раза в год | [СП 3.5.1378-03](https://docs.cntd.ru/document/901865877#6500IL)[приказ МЗ СССР N 254 от 03.09.91](https://docs.cntd.ru/document/901830165#64U0IK)Методические указания от 28.02.91N 15/6-5.Методические рекомендации от 31.01.94N 11-16/03-03 |
| 6. | Дезкамерный блок | Дезинфекционные камеры | Контроль работы физическими и химическими методами | Каждый цикл | [СП 3.5.1378-03](https://docs.cntd.ru/document/901865877#6500IL)МУК 4.2.1935-01 |
|  |  |  | Бактериологический контроль (с использованием тест-культур) | 1 раз в квартал |  |
| 7. | Лечебно-диагностические отделения и кабинеты | Химические средства для дезинфекции | Определение концентрации АДВ (активного действующего вещества) в рабочих растворах дезсредств и соответствие концентрации | 1 раз в месяц (установки для получения растворов дезинфицирующих средств в соответствии с инструкцией по эксплуатации) | [СП 3.5.1378-03](https://docs.cntd.ru/document/901865877#6500IL) |
| 8. | Палатные отделения | Бельевой режим | Камерная обработка постельных принадлежностей | В терапевтических - 1 раз в 3 дня1 раз в месяц | [СанПиН 2.1.3.1375-03](https://docs.cntd.ru/document/901865557#6520IM)[МУ 3.5.736-99](https://docs.cntd.ru/document/1200030100) |
|  |  |  | Микробиологический контроль качества стирки белья собственной прачечной путем смывов | 1 раз в 3 месяца (10-15 смывов) |  |
| **Контроль за организацией питания в ЛПУ** |
| 9. | Пищеблок для пациентов и персонала | Контроль за организацией питания в ЛПУ | Контроль соблюдения технологии изготовления и качества готовых блюд | Ежедневно | [СанПин 2.3.2.1324-03](https://docs.cntd.ru/document/901864836#6520IM)[СанПин 2.3.6.1079-01](https://docs.cntd.ru/document/901802127#6540IN)[СанПин 2.3.2.1078-01](https://docs.cntd.ru/document/901806306#6520IM)[Федеральный закон от 12 июня 2008 года N 88-ФЗ](https://docs.cntd.ru/document/902105357#64U0IK) |
|  |  |  | Контроль за наличием сопроводительной документации на сырье и полуфабрикаты, контроль качества поступающей продукции | Ежедневно |  |
|  |  |  | Лабораторные исследования готовой продукции на калорийность, химический состав | 2 раза в год (не менее 3 проб) |  |
|  |  |  | Микробиологическое исследование блюд, смывов с технологического оборудования, рук персонала, кухонной утвари | 2 раза в год (не менее 3 проб продукции, 10-20 смывов) |  |
| **Обеспечение радиационной безопасности пациентов и персонала** |
| 10. | Кабинеты и отделения, использующие источники | Обеспечение радиационной безопасности пациентов и | Индивидуальный дозиметрический контроль персонала группы А | 1 раз в квартал | [СанПиН 2.6.1.1192-03](https://docs.cntd.ru/document/901854044#6500IL)[СП 2.6.1.799-99](https://docs.cntd.ru/document/1200005919);ОСПОРБ-99 |
|  | ионизирующего излучения | персонала | Контроль мощности дозы рентгеновского излучения на рабочих местах персонала, в смежных с процедурной помещениях и на территории | Не реже 1 раза в 2 года | Р 2.2./2.6.1.1195-03\*Дополнение N 1 кР 2.2.755-99НРБ-99;[Ф3 N 128-Ф3 от 08.08.2001](https://docs.cntd.ru/document/901794538#64U0IK)[Ф3 N 3-Ф3 от 09.01.96](https://docs.cntd.ru/document/9015351#64U0IK) |
|  |  |  | Контроль эффективности передвижных и индивидуальных средств защиты | Не реже 1 раза в 2 года. | [Постановление Правительства РФ N 107 от 25.02.2004](https://docs.cntd.ru/document/901889577)[МУК 2.6.1.760-99](https://docs.cntd.ru/document/1200031607)[МУК 2.6.1.1797-03](https://docs.cntd.ru/document/1200035983) |
|  |  |  | Контроль эксплуатационных параметров рентгенологического оборудования | Постоянно |  |
|  |  |  | Проведение медицинских осмотров персонала группы А | При поступлении на работу и ежегодно | . |
|  |  |  | Профессиональная подготовка и переподготовка персонала группы А |  |  |
|  |  |  | Проведение подготовки специалистов, работающих с ИИИ осуществляющих РК, по вопросам радиационной безопасности | Не реже 1 раз в 5 лет |  |
|  |  |  | Оценка, регистрация и учет дозовых нагрузок пациентов | При каждом диагностическом рентгенологическом и радиологическом исследовании |  |
|  |  |  | Радиационный контроль пациентов при проведении лучевой терапии путем введения радиофарм-препаратов в организм | Перед выходом из ЛПУ |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать "2.2/2.6.1.1195-03". - Примечание изготовителя базы данных. |
| **Контроль за источниками неионизирующих излучений** |
| 11. | Электромагнитное излучение (ЭМИ) на рабочих местах в физиотерапевти-ческих, диагностических кабинетах | Контроль за источниками неионизирующих излучений | ЭП 50 Гц, УВЧ, СВЧ, УФ, магнитное поле | 1 раз в 3 года | [СанПиН 2.1.3.1375-03](https://docs.cntd.ru/document/901865557#6520IM)[СанПиН 2.6.1.1192-03](https://docs.cntd.ru/document/901854044#6500IL)[СанПиН 2.2.4.1329-03](https://docs.cntd.ru/document/901865558#6500IL)Р 2.2.2006-05 |
| 12. | Рабочие места в подразделениях магнитно- |  | Шум, создаваемый томографом | 1 раз в 3 года | [СанПиН 2.1.3.1375-03](https://docs.cntd.ru/document/901865557#6520IM) |
|  | резонансной томографии |  | Постоянное магнитное поле | 1 раз в 3 года | [СП 2.2.4/2.1.8.562-96](https://docs.cntd.ru/document/901703278)СП 2.2.4/21.8.566-96\* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать "СП 2.2.4/2.1.8.566-96". - Примечание изготовителя базы данных. |
| 13. | Рабочие места с ПЭВМ |  | ЭМИ от ПЭВМ | При установке нового оборудования | СанПиН 2.2.1/2.4.1340-03 |
|  | Рабочие места с лазерными установками |  | Лазерные установки 3-4 класса опасности | При установке нового оборудования | [СанПиН 2.6.1.1192-03](https://docs.cntd.ru/document/901854044#6500IL)СанПин 5804-91Санитарный паспорт |
| **Контроль санитарно-технического состояния и содержания учреждения** |
| 14. |  | Исследование воздуха рабочей зоны | На содержание вредных химических веществ: |  | СП N 2956а-83от 28.12.83 |
|  | Зуботехнические лаборатории |  | метилметакрилаты, гипс, кремний и др.) | 1 раз в год | [СанПиН 2.1.3.1375-03](https://docs.cntd.ru/document/901865557#6520IM) |
|  | Операционные, процедурные кабинеты |  | лекарственные средства | 1 раза в 2 года |  |
|  | Морги, ПАО, бюро СМЭ |  | фенол и формальдегидозон | 1 раза в 2 года1 раза в 2 года |  |
|  | кабинеты озонотерапиигараж и санитарный транспорт (в помещении гаража и в салонах автомобилей - 30% от количества машин): |  | азот диоксид, окись углерода, формальдегид, фенол, бензол | 1 раза в 2 года |  |
| 15. | Палаты, помещения с постоянными рабочими местами и др. помещения с нормируемыми показателями микроклимата | Микроклимат: | температура воздуха, относительная влажность, скорость движения воздуха | 2 раза в год (теплый и холодный периоды) | [СанПиН 2.1.3.1375-03](https://docs.cntd.ru/document/901865557#6520IM)[СанПин 2.2.4.548-96](https://docs.cntd.ru/document/901704046) |
| 16. | Помещения с постоянными рабочими местами и др. помещения с нормируемыми показателями | Освещенность: | Уровни искусственной освещенности | 1 раз в год | [СанПиН 2.1.3.1375-03](https://docs.cntd.ru/document/901865557#6520IM)[СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03](https://docs.cntd.ru/document/901859404#6520IM) |
| 17. |  | Шум от работающего оборудования, в т.ч. вентиляционного | Уровни звука, звукового давления в октавных полосах и др. нормируемые показатели | При вводе в эксплуатациюПри реконструкции | [СанПиН 2.1.3.1375-03](https://docs.cntd.ru/document/901865557#6520IM)[СП 2.2.4/2.1.8.562-96](https://docs.cntd.ru/document/901703278) |
| 18. | ЦСО и пищеблок, аптека | Внутренние водопроводные сети | Качество питьевой воды по органолептическим, физико-химическим и бактериологическим показателям | Перед началом эксплуатацииПосле проведения ремонта внутренней водопроводной сети | [СанПиН 2.1.3.1375-03](https://docs.cntd.ru/document/901865557#6520IM)[СанПиН 2.1.4.1116-02](https://docs.cntd.ru/document/901816045#6500IL)[СП 1.1.1058-01](https://docs.cntd.ru/document/901793598#6500IL) с изменениями и дополнениями N 1 ([СП 1.1.2193-07](https://docs.cntd.ru/document/902036997#6540IN)) |
|  | артезианские скважины ЛПУ |  |  | После аварийных ситуаций |  |
| 19. | Бассейны | Вода лечебных бассейнов | Микробиологические показатели (колиформные бактерии, колифаги и лецитиназоположи-тельные стафилококки) | 2 раз в год | [СанПиН 2.1.3.1375-03](https://docs.cntd.ru/document/901865557#6520IM)[СанПин 2.1.2.1188-03](https://docs.cntd.ru/document/901852095#6500IL)[СП 1.1.1058-01](https://docs.cntd.ru/document/901793598#6500IL) с изменениями и дополнениями N 1 ([СП 1.1.2193-07](https://docs.cntd.ru/document/902036997#6540IN)) |
|  |  |  | Смывы с поверхностей (поручни, чаша бассейна, ванны) | 2 раз в год | [СанПин 2.1.2.1188-03](https://docs.cntd.ru/document/901852095#6500IL) |
| **Работа с возбудителями I-IV групп патогенности** |
| 20. | Клинико-диагностические и микробиологичес-кие лаборатории | Работа с возбудителями I-IV групп патогенности | Проведение бактериологического контроля в лаборатории методом исследования смывов с объектов окружающей среды | В соответствии с планом внутрилаборатор-ного контроля | [СанПиН 2.1.3.1375-03](https://docs.cntd.ru/document/901865557#6520IM)[СП 1.3.2322-08](https://docs.cntd.ru/document/902091086#6540IN)[СП 1.2.1318-03](https://docs.cntd.ru/document/901862243#6500IL)[СП 1.1.1058-01](https://docs.cntd.ru/document/901793598#6500IL) с изменениями и дополнениями N 1 ([СП 1.1.2193-07](https://docs.cntd.ru/document/902036997#6540IN)) |

Примечание: представленный план минимальных лабораторно-инструментальных исследований является одним из разделов программы производственного контроля, разрабатываемой юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в соответствии с требованиями технических регламентов, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и других нормативных правовых актов.

**Список литературы**

1. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

2. Методические рекомендации по составлению программы (плана) производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в предприятиях оптовой и розничной торговли. Методические рекомендации размещены на сайте Правительства Хабаровского края (http//gov.khabkrai.ru/) в разделе - Потребительский рынок - Методические материалы.